附件

增城市农村生活污水治理设施运行维护考核标准

| 序号 | 项 目 | 质 量 要 求 | 考 核 标 准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道沟渠 (最多扣10分) | 定期检查污水管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅 | ① 污水管道、污水收集沟渠有堵塞，扣5分； ② 造成堵塞污水浸路现象的，扣5分。 |  |
| 2 | 格栅 (最多扣4分) | 及时清理格栅的垃圾 | 未对格栅进行及时清理，扣4分。 |  |
| 3 | 沉砂井 (最多扣6分) | 每三个月需对沉砂井进行清污一次 | 未对沉砂井进行定期清理，每发现一处扣1分。 |  |
| 4 | 集水井 (最多扣4分) | 每半年对集水井清淤一次以防止泥沙淤积造成水泵堵塞 | ① 未对集水井进行定期清理，每发现一处扣1分； ② 造成堵塞水泵，烧泵现象的，扣2分。 |  |
| 5 | 厌氧池 (最多扣6分) | 厌氧池每年清淤一次以防止污泥淤积，每5年对厌氧池填料进行更换 | ①未定期对厌氧池进行定期清理，每发现一处扣1分； ② 未定期换填料的扣3分。 |  |
| 6 | 人工湿地 (最多扣6分) | 每年夏季及冬季对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行清理，对人工湿地内的植物进行收割和换茬。湿地植物需保持合适的覆盖度，在必要时，注意植物的收割或补种。收割的植物宜妥善处置，防止二次污染 | ①人工湿地内有明显砖瓦石块、堆土，扣0.5分； ② 人工湿地路面有杂草，扣0.5-1分； ③ 有明显病虫为害症状，扣1-2分； ④ 人工湿地水面有漂浮物。扣0.5-2分； ⑤ 未定期对人工湿地进行定期植物收割和换茬，扣0.5分；造成人工湿地阻塞，扣2分； ⑥ 收割的湿地植物未妥善处置的，扣1分。 |  |
| 7 | 生态塘 (最多扣6分) | 生态塘内的水生植物夏季及时收割，冬季需及时清理水生植物残体。定期清理水面漂浮物和落叶。水面的水生植物覆盖率建议控制在20至30%，覆盖率过大时宜收割和清理 | ① 未对水生植物及时收割的，扣0.5分； ② 水面有大量漂浮物和落叶的，扣0.5分； ③ 水生植物覆盖率超过50%，扣1分； ④ 覆盖率超过90%以上，扣2分。 |  |
| 8 | 生态沟渠 (最多扣6分) | 生态沟内的水生植物夏季及时收割，冬季需及时清理水生植物残体。保持沟内水流通畅 | ① 未对水生植物及时收割，扣0.5分； ② 水面有大量漂浮物和落叶，扣0.5分； ③ 水生植物覆盖率超过50%，扣0.5分； ④ 覆盖率超过90%以上的扣2分。 |  |
| 序号 | 项 目 | 质 量 要 求 | 考 核 标 准 | 扣分 |
| 9 | 泵 (最多扣10分) | 定期检查，水泵宜安装水位自动控制，并有报警装置。水泵的运行、运行维护应严格按照水泵厂家提供的操作规程执行 | ① 发现水泵及其附属设备被盗现象，要求运行维护单位赔偿被盗水泵及其附属设备，并扣5分； ② 水泵未按照操作规程操作，运行维护不当出现烧毁现象，扣5分。 |  |
| 10 | 绿化卫生 (最多扣6分) | 场地绿地内无明显砖瓦石块，无堆土；道路及时清扫，无垃圾，无积水；铺装路面无杂草；绿化带植物无明显病虫为害症状。 | ① 场地有明显砖瓦石块、堆土，扣0.5分； ② 园路未及时清扫，有垃圾、积水，扣0.5分； ③ 铺装路面有杂草，扣0.5分； ④ 绿化带植物有明显病虫为害症状，扣1分。 |  |
| 11 | 接触氧化法鼓风机 (最多扣6分) | 机械设备运行维护应严格按照水泵厂家提供的操作规程执行，保持清洁无漏水、漏油、漏气等现象，定期保养、检查，及时添加更换润滑油、润滑脂及零配件等。 | ① 出现设备被盗现象，要求运行养护单位赔偿被盗设备，并扣3分； ② 未按照设备操作规程操作，运行养护不当出现设备损坏现象，扣3分。 |  |
| 12 | 接触氧化工艺池体 (最多扣6分) | 池面、池体及各种附件等要保持清洁完好，配水均匀。金属构件无明显锈迹。水面无明显结垢、泡沫、漂浮物等。 | - 未定期对池体进行清洁，扣0.5分； - 金属构件有明显锈迹，扣0.5分； - 水面有明显结垢、泡沫、漂浮物，扣0.5分； ④ 造成进出水口堵塞，扣1分。 |  |
| 13 | 接触氧化填料、曝气设施 (最多扣6分) | 填料安装紧固，无松动、缠绕、结块。曝气设施运作正常，曝气均匀，无明显破损、断裂等。 | - 填料松动、缠绕、结块，扣0.5分； - 曝气设施有明显破损、断裂，扣0.5分； - 出现接触氧化池堵塞的，扣1分。 |  |
| 14 | 接触氧化工艺污泥 (最多扣3分) | 及时对污泥集中处置或外运委托相关单位处置 | 未及时对污泥进行处置的，扣3分。 |  |
| 15 | 水质达标 (最多扣15分) | 指定有资质的检测单位对处理站排水水质定期进行检测，保证出水水质达到设计排放标准。 | 一个水质指标未达标，扣3分。 |  |
| 合计得分(100-总扣分值)： |  |  |  |  |
| 考核部门意见： |  |  | 运行管理单位意见： |  |